JZ1016

SF6/N2混合气体回收分离装置

# 1 产品介绍

JZ1016 SF/N,混合气体回收分离装置是一款用于SF。/N,绝缘混合气体快速回收、分离的装置。本装置由真空泵、压缩机、真空压缩机、贮存容器、过滤系统、干燥净化系以及各类阀门、仪表等组成。本装置采用超低温高压固化分离法原理进行提纯分离。同时在运行过程中，装置所设置的过滤系统和干燥净化系统对回收来的SF。气体进行过滤和干燥净化处理。本装置具有回收、充气、提纯、管路抽真空、贮存和气体干燥净化等多种功能，同时还具备有充灌钢瓶的能力。

# 2 功能特点

- 装置回收效率高和提纯后的气体纯度高。

- 配有再生的干燥过滤器。

- 处理好的SF气体压入钢瓶，钢瓶满后，系统自动提示更换钢瓶。

- 设备采用一体化设计，一键启动，操作极为简单，处理后的气体达到新气标准，无需外接任何提纯装置。

# 3 技术指标

| 技术参数 参数名称 |  | - 参数值 |
| --- | --- | --- |
| 工作环境温度 |  | 20℃~40°℃ |
| 回收 | 初压力(MPa) | 0.8 |
|  | 终压力(KPa) | <1 |
|  | 1m容积所需时间(h/m) | ≤0.4 |
| 抽真空从0.1MPa至133P2需时间(h/㎡) |  | ≤0.25 |
| 极限真空(Pa) |  | <10 |
| 真空保持从133Pa经24小时上升值(Pa) |  | ≤400 |
| 年泄漏率 |  | ≤1% |
| 处理后SF。 气体 | 纯度 | ≥99% |
|  | 水分(PPM/V) | ≤60 |
|  | 油分（PPM/G) | 无 |
| 贮存容器 | 贮存方式 | 液态 |
|  | 压力(MPa) | 5 |
|  | 容积(L) | 100 |
|  | 贮液量(kg） | 100 |
| 固化方式 |  | 超低温高压固化 |
| 干燥过滤器再生方式 |  | 真空加热活化再生 |
| 电源 |  | 三相四线制 3Φ 380V |
| 总功率(kW) |  | ≤35 |
| 噪声dB(A) |  | <75 |
| 设备自重(kg） 11 |  | ≤2500 |

# 4 产品图片